ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по замене четырех кондиционеров в фойе и кинопроекционной кинотеатра, в составе ТРК «Родео Драйв», г. Санкт-Петербург, проспект Культуры 1.

№ б/н от (05/06/2025)

Сметный расчет составить после обязательного посещения кинотеатра, руководствоваться техническим заданием и произведенными подрядной организацией всех необходимых замеров.

| N п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Кол-во ед. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старых кондиционеров McQuay | шт. | 3,00 |  |
| 2 | Монтаж кондиционеров MDCF-48HRN1 / T-MBQ4-04B / MDOU-48HN1-L с предустановленным зимним комплектом | комплекс | 3,00 |  |
| 3 | Монтаж фреонопровода, применять только цельные трубы, соединений на всей трассе от наружного до внутренних блоков быть не должно. При невозможности выполнить данное условие, соединение труб выполнить в доступном месте с монтажем на месте пайки табличек с датой монтажа и длиной труб от НБ до места стыка и длиной от места стыка до ВБ кондиционера | м.п. | 42,00 |  |
| 4 | Монтаж изоляции на фреонопровод | м.п | 42,00 |  |
| 5 | Прокладка кабеля питающего | м.п | 130,00 |  |
| 6 | Замена автоматического выключателя в щите | шт. | 3,00 |  |
| 7 | Прокладка кабеля межблочного | м.п | 42,00 |  |
| 8 | Опрессовка холодильного контура азотом | комплекс | 3,00 |  |
| 9 | Вакуумирование холодильного контура | комплекс | 3,00 |  |
| 10 | Дозаправка контура фреоном | комплекс | 3,00 |  |
| 11 | Подключение новых кондиционеров к дренажной магистрали | шт. | 3,00 |  |
| 12 | Частичный демонтаж/монтаж потолка Армстронг 600Х600 мм, каркас не резать, при невозможности выполнения условия, предусмотреть закупку и монтаж элементов каркаса. | м2 | 20,00 |  |
| 13 | Транспортные расходы | услуга | 1,00 |  |
| 14 | Погрузочно-разгрузочные работы | услуга | 1,00 |  |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1 | Кондиционер MDCF-48HRN1 / T-MBQ4-04B / MDOU-48HN1-L с предустановленным зимним комплектом | шт. | 3,00 |  |
| 2 | Фреонопровод медный ASTM "HALCOR" Ø19,05 | м.п | 42,00 |  |
| 3 | Фреонопровод медный ASTM "HALCOR" Ø 9,52 | м.п | 42,00 |  |
| 4 | Изоляция из вспененного каучука K-FLEX Ø19,05 | м.п | 42,00 |  |
| 5 | Изоляция из вспененного каучука K-FLEX Ø 9,52 | м.п | 42,00 |  |
| 6 | Кабель силовой ППГнг-HF 5х4 | м.п | 130,00 |  |
| 7 | Межблочный кабель ППГнг-HF5х1,5 | м.п | 42,00 |  |
| 8 | Фреон 410А | кг | 3,00 |  |
| 9 | Гофра с протяжкой 20 мм | м.п. | 172,00 |  |
| 10 | Азот | л | 9,00 |  |
| 11 | Расходные материалы (стяжки, хомуты, саморезы, дюбели и т. д.) | комплект | 3,00 |  |

При составлении коммерческого предложения в соответствии с Техническим Заданием необходим выезд специалиста на объект для ознакомления с предлагаемыми объемами работ, произведением необходимых замеров и подбора материалов.

Обеспечить сохранность находящихся на Объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

Время выполнения работ согласовывается с директором кинотеатра.

Перевозку материалов, а также погрузочно-разгрузочные работы производить в согласованное с кинотеатром время, своими силами без дополнительных затрат Заказчика.

При выполнении работ руководствоваться действующими ГОСТ, СНиП, ППР, ПУЭ, ПТЭЭП, ФЗ. При выборе материалов (если это не оговорено в данном Техническом задании) руководствоваться действующими пожарными, санитарными, пожарными нормами и правилами. По окончании работ предоставить комплект паспортов и сертификатов (пожарной безопасности, соответствия, СЭЗ и др.) на используемые материалы.

На скрытые работы составлять Акты скрытых работ, которые передаются Заказчику с комплектом паспортов и сертификатов.

Обеспечить в ходе работ на Объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности, работ на высоте и правила поведения в ТРК. До начала производства работ назначить ответственного за пожарную безопасность и технику безопасности, произвести с сотрудниками целевой инструктаж.

Региональный инженер	Чертушкин В. В.	05.06.2025 года.