ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

на оказание услуг по поставке, демонтажу и монтажу противопожарных дверей на объект в количестве 4 (шт.)

(наименование работ)

Адрес объекта: ул. Дмитрия Ульянова, 7А, Москва, Россия, 117036

Основание для проведения работ: Федеральный законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Цель и исходные данные: Пожарная безопасность зданий и сооружений.

1.Требования Заказчика к производству и качеству работ:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные требования |
| --- | --- | --- |
|  | Оказывать услуги в соответствии с: | - Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правилами противопожарного режима в РФ (утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; - СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; - СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями № 1, 2); - ГОСТ Р57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний. |
|  | Требования к устанавливаемым противопожарным дверям | Противопожарная дверь должна состоять из рамы и полотна. Рама должна быть изготовлена из стального листа, согнутого в сложный профиль, внутренняя полость профиля в районе притвора должна быть заполнена теплоизоляционным материалом. (Рама является жёсткой конструкцией и одновременно образует наличник). На раму с помощью петель навешивается полотно коробчатого типа. Внутренняя полость полотна должна быть заполнена теплоизоляционными материалами, уложенными в порядке и количестве, обеспечивающем заданный предел огнестойкости. По периметру дверной коробки устанавливается термоуплотнительная лента, заполняющая зазоры между полотном и коробкой в случае пожара. Со стороны петель на раме должны быть установлены неподвижные противосъёмные ригели. Дверь должна обладать звукоизоляционными свойствами (до 35 Дб). Покрытие дверного блока должно быть выполнено порошковой краской (цвет: светло-серый RAL 9006). Противопожарные металлические двери предназначены для защиты проёмов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений различного назначения от распространения пожара и его опасных факторов. Двери должны быть рассчитаны на эксплуатацию в отапливаемых помещениях в диапазоне температур от +1 до +40 град., соответствовать требованиям ГОСТ 30247.0-94, Срок эксплуатации дверей - 20 лет. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы – 24 месяца со дня подписания Акта выполненных работ. Противопожарная дверь должна иметь следующие технические характеристики: - Цвет: светло-серый. - Предел огнестойкости ограждающей части противопожарной двери, конструкций, обеспечивающих устойчивость двери, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними - 60 минут по СНиП 21-01-97; - Инерционность срабатывания, не более 15 секунд; - Усилие открывания двери в начальный период, не более 30 кгс; - Тип привода закрывания – доводчик, должен соответствовать требованиям ГОСТ Р56177-2014; - Тип привода открывания – ручной. Комплектность противопожарных дверей: - Дверная коробка с порогом высотой не более 24 мм; - Врезной цилиндровый замок (с защёлкой); - Евроцилиндр с комплектом ключей (не менее 3-х штук); - Нажимные ручки чёрного цвета на декоративной планке; - Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента); - Монтажный комплект (анкерные винты). |
| 3 | Требования к качеству выполняемых работ и безопасности | Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Техническом задании, а именно: Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.07.2020 года N 1228 "Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", согласно приказу МЧС России от 13.03.2020 №151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты . Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и др. действующего законодательства. Выполнение и обеспечение выполнения Работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации. Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ Уточнённые замеры противопожарных дверей проводятся силами подрядной организации; Выполнение услуги включает в себя: доставку, разгрузку, противопожарных дверей; демонтаж существующих дверных коробок, дверей; подготовка дверных проёмов; монтаж противопожарных дверей; врезку замка противопожарного; заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной монтажной пеной; наличники и доборы. удаление лишней монтажной пены после полного затвердевания монтажных швов. Направление открывания двери (левое/правое), согласовывается с Заказчиком. На противопожарной двери обязательное наличие информационной таблички с рег.№__ соответствия в паспорте. Подрядчик обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения работ на объектах. Доставка, разгрузка, перемещение материалов, оборудования, инструмента и прочих средств, требуемых для работы, на объекты осуществляется силами и средствами Подрядчика. Демонтаж имеющихся дверей осуществлять только после поставки противопожарных дверей на объект (Демонтированные двери остаются у заказчика) Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз мусора, в течение 1 суток с момента производства работ, отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ эвакуационные (аварийные) выходы и места общего пользования. При проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Подрядчика и иметь соответствующие сертификаты. Работники, выполняющие заявленный вид работы должны иметь соответствующие допуски и лицензии, удостоверяющие их квалификацию для выполнения работ, предоставляемые Подрядчиком Заказчику услуг. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил охраны труда, пожарной и антитеррористической безопасности, установленных в учреждении, а также за имущественный и материальный ущерб, причинённый в результате выполнения работ. До начала работ предоставить Заказчику следующие копии документов: - Списки сотрудников; - Приказ о назначении ответственного за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности при проведении работ на объекте; - Протоколы обучения сотрудников по охране труда (общие вопросы) и оказанию первой помощи пострадавшим; Пройти вводный инструктаж на объекте перед началом работ. По окончании оказания услуг Подрядчик обязан передать Заказчику технические паспорта и сертификаты качества на противопожарные двери, а также, отчётную документацию, которая должна содержать расчёт на поставку, монтаж, демонтаж и другие сопутствующие работы, связанные с исполнением данного технического задания. |
| 4 | Иные требования к условиям оказания услуг | Наличие лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности – выполнение работ по ремонту проёмов в противопожарных преградах. |

Выезд на объект Исполнителя для необходимых замеров и определения фронта работ – обязательно.

Ориентировочные данные по противопожарным дверям

| Коробка двери: профиль гнутого сечения (глубина 82 мм) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полотно: цельногнутое (толщина 62 мм), состоящее из 2-х листов холоднокатаной стали толщиной 1,5 мм |  |  |  |  |
| Петли: на опорном подшипнике |  |  |  |  |
| Противопожарное заполнение полотна и коробки: базальтовое наполнение |  |  |  |  |
| Уплотнение: уплотнитель профиль "Е" + "D" +терморасширяющая лента |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт | Цена за ед, руб. С НДС | Сумма, руб с НДС |
| 1 | комната 10 Дверь металлическая противопожарная EI60 однопольная, размером 2100*890мм (по коробке), открывание правое, наличник с 3-х сторон, отделка окрас RAL 9006 порошковое напыление с 2-х сторон, замок FUARO, личина ключ/ключ, ручки нажимные черного цвета, порог стационарный, петли 3 шт, доводчик снаружной стороны Доводчик dormakaba TS-68, серебристый | 1 |  |  |
| 2 | комната 17 Дверь металлическая противопожарная EI60 однопольная, размером 2100*890мм (по коробке), открывание левое, наличник с 3-х сторон, отделка окрас RAL 9006 порошковое напыление с 2-х сторон, замок FUARO, личина ключ/ключ, ручки нажимные черного цвета, порог стационарный, петли 3 шт, доводчик снаружной стороны Доводчик dormakaba TS-68, серебристый | 1 |  |  |
| 3 | кабинет 9 Дверь металлическая противопожарная EI60 однопольная, размером 1880*850мм (по коробке), открывание левое, наличник с 3-х сторон, отделка окрас RAL 9006 порошковое напыление с 2-х сторон, замок FUARO, личина ключ/ключ, ручки нажимные черного цвета, порог стационарный, петли 3 шт, доводчик снаружной стороны Доводчик dormakaba TS-68, серебристый | 1 |  |  |
| 4 | кабинет 14 Дверь металлическая противопожарная EI60 однопольная, размером 2100*820мм (по коробке), открывание правое, наличник с 3-х сторон, отделка окрас RAL 9006 порошковое напыление с 2-х сторон, замок FUARO, личина ключ/ключ, ручки нажимные черного цвета, порог стационарный, петли 3 шт, доводчик снаружной стороны Доводчик dormakaba TS-68, серебристый | 1 |  |  |
| 5 | демонтаж | 4 |  |  |
| 6 | монтаж, доставка | 4 |  |  |
| ИТОГО: |  | 1 |  |  |
| 1. Сертификат соответствия (обязательная сертификация) |  |  |  |  |
| 2. Технический паспорт на изделие, бирки с индивидуальным номером на каждое изделие |  |  |  |  |

Составил:

Главный инженер по эксплуатации ООО «Май-Риэлти»                                        Немира С.Д.